## Bilan aéraulique simplifié
|  | Outil méthodologique de vérification* des bilans aérauliques pour des volumes unitaires sur la base de la ND 2137 Décret 2012-639 du 04 mai 2012 / Sous-section 3 | [5 empty] | Débits à extraire | Débits extraits
(*) : Les résultats sont donnés à titre indicatif, il convient de les vérifer sur le chantier au préalable des travaux. | [6 empty] | Débit minimal des sas de décontamination opérateurs (Ds) | 240
[7 empty] | Débit minimal des sas de décontamination matériels (DsD) | 240
| Bilan aéraulique étudié par : |  |  |  | Remplir uniquement les cases blanches |  | Débit des entrées d'air de compensation (Dec) | 3600
[7 empty] | Débit des entrées d'air de compensation additionnelles (Dea) | 0
| Nom de l'établissement en charge des travaux : | [5 empty] | Débit des entrées d'air non maitrisées (Denm) | 300 | 0
[7 empty] | Débit des entrées d'air additionnelles de réglages (ou de régulation) | 5000
| Adresse du chantier : | [5 empty] | Débit d'extraction avec filtres encrassés (Dext) |  | 4800
[7 empty] | Débit d'extraction complémentaire avec filtres neufs |  | 1200
| Date de la vérification du bilan aéraulique : |  |  | Remarques : |  |  | Débit des extracteurs de secours |  | 2500
Date de commencement des travaux :
Etape n° 1 : Vérifier l'existence d'un schéma conceptuel du chantier sur le plan de retrait
|  |  | FALSE | TRUE
Etape n° 2 : Vérifier que la zone à confiner a été délimitée avec l'implantation des sas et des extracteurs
|  |  | FALSE | TRUE
Etape n° 3 : Vérifier que la zone confinée a été si nécessaire divisée en zones élémentaires (s'agissant d'un bilan aéraulique simplifié, le calcul ci-dessous est réalisé pour un volume unitaire)
|  |  | FALSE | TRUE
Etape n° 4 : Calculer le volume de la zone élémentaire (V)
|  | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3
| Longueur (en m) | 5 | 5 | 0
| Largeur (en m) | 10 | 10 | 0
| Hauteur (en m) | 5 | 5 | 0
| Volume élémentaire (en m3) | 250 | 250 | 0
| Volume unitaire (V) = Vzone 1 + Vzone 2 + Vzone 3 | 500 | m3
On considère que le confinement est réalisable sans difficulté technique particulière
Etape n° 5 : Indiquer le niveau d'empoussièrement et le taux minimal de renouvellement d'air neuf (Y) précisés dans le PDRE
| Niveau d'empoussièrement (ex : chantier test) | 1
| Taux de renouvellement d'air (Y) | 6 | ren/h | OK | Pour le niveau d'empousièrement, le taux de renouvellement d'air doit être a minima de 6
|  | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3
| Air neuf à introduire par zone | 1500 | 1500 | 0
630
Etape n°6 : Indiquer la valeur de dépression précisée dans le PDRE
| Dépression à maintenir en fonctionnement normal | 20 | Pa | La valeur de dépression à indiquer est a minima de 10 Pa
Etape n° 7 : Déterminer les débits d'air neuf entrant par les sas de décontamination (Ds) et sas déchets (DsD)
Ds : Sas de décontamination pour les opérateurs
| Nombre de personnes concernées par la décontamination** | 2 | un | Permet de calculer le besoin en eau pour les douches
| Temps de douche (min) | 3 | min | Le temps de douche est a minima de 3 minutes (recommandé 5 min. dans le guide ED 6091 INRS) avec un volume d'eau par personne de 10 litres/min.
| Volume d'eau par personne** (l/min) | 10 | l / min
|  | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3
| Nombre de sas de décontamination (ou tunnel) pour les opérateurs (un) | 1 | 0 | 0 | Comporte, a minima, 1 installation de décontamination composée d'au moins 3 compartiments dont 2 douches permettant d'assurer successivement la déconta. et la douche d'hygiène
Description des sas :
| Nombre de compartiments (un) | 5 | 5 | 5
| Largeur d'un compartiment (m) | 1 | 1 | 1 | Ajuster si besoin la largeur, la longueur et la hauteur du compartiment
| Longueur d'un compartiment (m) | 1 | 1 | 1 | pour obtenir le bon débit Ds
| Hauteur d'un compartiment (m) | 2 | 2 | 2
| Besoin mini. en eau pour assurer la décontamination personnel ** (l) | 60 | 0 | 0
| Volume d'un compartiment (m3) | 2 | 2 | 2
| Débit minimal (Ds = Z) (m3/h) | 240 | 0 | 0 | Débit sas = Volume d'1 compartiment * débit nominal de renouvellement d'air pendant 3 min
| Débit minimal au total (Ds = Z) (m3/h) | 240
Si le débit mininal (Ds) calculé est anormalement différent du débit indiqué dans le bilan aéraulique, demander à l'entreprise les dimensions des sas, le temps de douche...
DsD : Sas de décontamination pour les déchets et/ou matériel
| Temps de douchage (min) | 3 | min
|  | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3
| Nombre de sas (ou tunnel) (un) | 0 | 1 | 0
Compartiment :
| Nombre de compartiments (un) | 3 | 3 | 3
| Largeur d'un compartiment (m) | 1 | 1 | 1 | Ajuster si besoin la largeur, la longueur et la hauteur du compartiment
| Longueur d'un compartiment (m) | 1 | 1 | 1 | pour obtenir le bon débit DsD
| Hauteur d'un compartiment (m) | 2 | 2 | 2
| Volume d'un compartiment (m3) | 2 | 2 | 2
| Débit minimal (DsD) (m3/h) | 0 | 240 | 0 | Débit sas = Volume d'1 compartiment * débit nominal de renouvellement d'air pendant 3 min
| Débit minimal au total (DsD) (m3/h) | 240
Si le débit mininal (DsD) calculé est anormalement différent du débit indiqué dans le bilan aéraulique, demander à l'entreprise les dimensions des sas, le temps de douche...
Etape n° 8 : Calculer le débit minimal d'air neuf (Dz) pour les entrées d'air de compensation nécessaire pour la zone élémentaire (sans le décit des sas)
|  | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3
| Débit d'air de chaque zone (Dz) (m3/h) | 1260 | 1260 | 0 | Dz = (Volume de la zone * le taux de renouvellement de l'air) - débit des sas
Etape n° 9 : Déterminer le débit d'air neuf (Danf) pénétrant par une entrée d'air neuf de compensation pour la valeur de dépression de l'étape n°6
| Type et dimension des entrées d'air de compensation : | 2 | - | Lors de travaux à l'humide, priviligier des entrées d'air à clapet. Les filtres papier ont tendance à se colmater (ou se détériorer) lors de la brumisation...
| Largeur du filtre papier ou diamètre du cylindre | 0.305 | m | Surface filtre cylindrique : 0,073 m²
| Longeur du filtre papier |  | m
| Coefficient de calcul (K) ou pertes de charge (indiquée par le fournisseur sur la fiche technique de l'entrée d'air) | 3 | Si le bilan aéraulique n'indique pas le paramètre K, prendre pour : - une entrée carrée : 0,7 - un tube : 3.
| Vitesse d'air calculée de passage ou relevée (Va) | 3.33 | m/s | Vitesse estimée pour un tube à 3,33 m/s
| Débit d'air neuf | 875.8632 | m3/h | Danf ou Q = Sentrées d'air * Va * 3600
| Débit d'air neuf arrondi (Danf ou Q) | 900 | m3/h
Etape n° 10-a : Calcul automatique du nombre d'entrées d'air de compensation (Arrondi de Ec) nécessaires pour la zone élementaire
|  | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3
| Nombre d'entrées d'air de compensation (Ec) (un) | 1.4 | 1.4 | 0 | Ec = Débit d'air de la zone (DZ) / débit d'air pénétrant par un filtre d'entrée d'air
| Nombre d'entrées d'air de compensation à prévoir par zone Arrondi de Ec (un) | 2 | 2 | 0
| Débit des entrées d'air de compensation/zone (Dec) (m3/h) | 1800 | 1800 | 0 | Dec = Débit d'air neuf (Q) * Nombre d'entrées d'air (Ec)
| Débit global des entrées d'air de compensation (Dec) | 3600 | m3/h
Etape n° 10- b : Ajout d'entrées d'air de compensation additionnelles pour supprimer les zones mortes
|  | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3
| Nombre d'entrée (s) d'air additionnelle (s) (un) | 0 | 0 | 0 | Peut être nécessaire d'en ajouter pour supprimer les zones mortes non maitrisées
| Débit par zone des entrées d'air additionnelles (Dea) (m3/h) | 0 | 0 | 0 | Dea = Débit d'air neuf (Q) * Nombre d'entrées d'air additionnelles (Ea)
| Débit global des entrées d'air additionnelles (Dea) | 0 | m3/h
Etape n° 11 : Calcul automatique des entrées d'air maitrisées (Dtem)
| Débit total des entrées d'air maitrisées (DtEm) | 4080 | m3/h | DtEm = Débit des entrées d'air de compensation (Dec) + Débits des sas de décontamination pour les salariés (Ds) et déchets (DsD) + Débits des entrées d'air additionnelles (Dea)
| Etape n° 12 : Indiquer à partir du PDRE, le taux de fuite du confinement (Tf) pour le calcul automatique du débit des entrées d'air non maitrisées (Denm) |  |  | TRUE
| Existe-t-il des fuites structurelles non contrôlées ? |  |  | FALSE | TRUE
| Le confinement par enveloppe est-il impossible ? |  |  | FALSE | TRUE
| Le confinement est-il difficile à réaliser ? |  |  | FALSE | TRUE
Type I
Pour vérifier éventuellement le coefficient K,se reporter à l'abaque tiré du guide INRS 2137-181-01
| Taux de fuites (Tf) indiqué : | 0.6 | h-1
| Débit des entrées d'air non maitrisées (Denm) Denm = taux de fuite * Volume | 300 | m3/h
Etape n° 13 : Calcul automatique du débit d'air à extraire en permanence (Dep)
| Débit d'air à extraire en permanence (Dep) | 4380 | m3/h |  | Dep = Débit des entrées d'air maitrisées (DtEm) + Débit des entrées d'air non maitrisées (Denm)
Attention, si le débit à extraire en permanence (Dep) est anormalement supérieur ou inférieur au débit des extracteurs indiqué dans le bilan aéraulique, l'entreprise devra justifier l'écart (cf. Etape n°14 a).
Etape n° 14 : Indiquer le nombre et les types d'extracteurs indiqués dans le PDRE pour vérifier que l'extration est suffisante pour le volume d'air à extraire
a)- Dimensionnement de l'extraction (indiqué le bilan)
| Taux d'encrassement des filtres des extracteurs (Ecf) | 0.2 | Prévoir encrassement des filtres avec une diminution du volume d'extraction (en général : environ 0,15 voire 0,3)
|  | Débit avec filtres neufs en m3/h | nombre | Débit avec filtres encrassés en m3/h
| Type et nombre d'extracteurs (indiqués dans le bilan aéraulique) Nb : ne pas y ajouter l'extracteur de secours dans le calcul | 500 | 0 | 0 | Privilégier les extracteurs à débit fixe aux extracteurs à débits variables. Il est toujours préférable de régler la dépression via les entrées d'air. Le rejet de l'air extrait doit se faire vers l'extérieur (Arr. 08/04/13 -4f). En cas d'une réelle impossibilité technique, l'extracteur devra être équipé d'un double étage THE. | 0
|  | 2000 | 3 | 4800 |  | 2000
|  | 2500 | 0 | 0 |  | 0
|  | 5000 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| Total des débits d'extraction (avec filtres neufs) : | 6000
| Total des débits d'extraction (avec filtres neufs) : | 6000 |  | FALSE
| Débit des extracteurs avec filtres encrassés (Dext) | 4800 | m3/h |  | Dext = Total des débits (avec filtres neufs) * (1 - Ecf)
| Pourcentage entre le Dext et le Dep | Avis d'expert | Sans avis |  | Pourcentage (avis d'expert) pour considérer la différence entre le Dext et le Dep conforme
| 9.589 | 0 | TRUE |  | 5
Conforme : OK (prend en compte le % indiqué sur la résistance du confinement), Non conforme : non OK (quand Dext < Dep) et conformité à déterminer en fonction des vannes de réglages : -
-
| Différence entre le débit à extraire (Dep) et le débit global des extracteurs avec filtres encrassés (Dext) | 420 | m3/h | Le débit à extraire (Dep) de 4380 m3/h doit être légèrement inférieur au débit global des extracteurs avec filtres encrassés (Dext) de 4800 m3/h
Le confinement prévu (avis d'expert) résiste à un débit global des extracteurs avec filtres encrassés (Dext) supérieur au débit à extraire (Dep) de : 5 % Attention : Si le pourcentage indiqué est trop important, le confinement risque de s'endommager voire de se déchirer
Sachant que le débit global des extracteurs avec filtres encrassés (Dext) est 10 % supérieur au débit à extraire (Dep), le considérez-vous conforme :
2500
| Pour un (ou des) extracteur(s) avec un débit de | 2500 m3/h et un taux d'encrassement de 0,2. Vous devriez avoir 3 extracteur(s) d'indiqué(s) dans le bilan
| b) Dimensionnement des extracteurs de secours | m3/h | nombre
| Type et nombre d'extracteurs de secours | 2500 | 1 | Prévoir a minima un extracteur de secours, la puissance doit être a minima égale à 2000 m3/h
| Débit supplémentaire à introduire par des entrées d'air de réglage (ou de régulation) | 4200 | m3/h | Intégre dans le calcul le débit obtenu avec le(s) extracteur(s) avec filtres neufs et le(s) extracteur(s) de secours
| c)- Besoin en entrée(s) d'air additionnelles de réglages | m3/h | nombre
| Débit unitaire de l'entrée d'air additionnelle de réglage (ou de régulation) | 2500 | 2 | Si pas de valeur indiquée dans le bilan aéraulique, prendre soit : - le Débit d'air neuf (danfarrond ou Q) calculé à l'étape 9 et égale à 900 m3/h - 2 500 m3/h qui correspond à des débits souvent trouvés pour des vannes de réglages standards
Le nombre d'entrées d'air additionnelle semble suffisant
Vérifier si indiqué dans le bilan aéraulique et sur le chantier, sinon l'imposer à l'entreprise.
Etape n° 15 : Validation du bilan aéraulique
| Objectif souhaité | Objectif a priori atteint |  | Observations
(à vérifier impérativement sur le terrain)
| Taux de renouvellement d'air neuf semble suffisant (Y) | oui |  | Y est conforme à l'art. 4 de l'arrêté du 08 avril 2013
| Présence d'un sas de décontamination personnel | oui
| Présence d'un sas de décontamination pour les déchets et/ou le matériel | oui
| Le débit d'air des extracteurs est a priori correct (Dext) | oui |  | Le débit d'extraction prévu semble a priori correct (en prenant en compte les entrées d'air additionnelles)
| Présence d'extracteur(s) de secours prévue | oui
| Le nombre d'entrée(s) d'air additionnelle(s) est suffisant | oui
Commentaires :
| (**) : non indiqué dans le bilan aéraulique |  |  |  | VF00 du 04 février 2016
Note on C4: Remplir la case blanche
Note on C6: Remplir la case blanche
Note on C8: Remplir la case blanche
Note on C10: Remplir la case blanche
Note on C12: Remplir la case blanche
Note on C16: Cocher ou décocher la case "oui"
Note on C18: Cocher ou décocher la case " oui "
Note on C20: Cocher ou décocher la case " oui "
Note on C38: Utiliser le menu déroulant
Note on C39: Préciser le taux de renouvellement d'air
Note on C47: A minima 10 Pa
Note on C52: Sert uniquement à calculer le besoin en eau pour les douches
Note on C96: Utiliser le menu déroulant
Note on C97: Préciser la largeur du filtre à papier rectangulaire ou le diamètre du cylindre
Note on C98: A remplir uniquement pour les filtres papier rectangulaire
Note on C102: Pour une entrée d'air cylindrique, vous pouvez indiquer la vitesse estimée
Note on C123: Pour limiter les zones mortes, il peut être nécessaire d'ajouter les entrées d'air aditionnelles
Note on C139: Pour trouver le taux de fuites s'appuyer sur le logigramme et sur les courbes Taux de fuite = f(Volume de confinement en m3)
Note on C155: Correspond au taux d'encrassement des filtres indiqué dans le bilan aéraulique
Note on C158: Le débit des extracteurs ainsi que le nombre d'extracteu(s) sont indiqués dans le bilan aéraulique annexé au plan de retrait
Note on C190: Se réfèrer au commentaire à droite de la cellule pour préciser le débit à indiquer
Note on D180: Utiliser les flèches descendantes ou montantes pour modifier le débit de l'extracteur (s). Pour un même débit, vous devriez trouver le même nombre d'extracteurs que celui indiqué dans le tableau ci-dessus " Type et nombre d'extracteurs "
Note on F10: Remplir la case blanche
Dec
DsD
Ds
DtEm
Dea
Dext
Dep
V = V1 + V2
V1
V2
x
Comparer le total des débits à extraire et extraits, ils doivent être relativement proches l'un de l'autre.
La somme des 5 débits est à comparer au débit d'extraction avec filtres encrassés (Dext)
Le débit des entrées d'air additionnelles doit être a minima égal à la somme
des 2 débits d'extraction.
oui
non, incomplet ou non conforme
oui
non, incomplet ou non conforme
oui
non, incomplet ou non conforme
oui (avis d'expert)
sans avis
oui
non
oui
non
oui
non

## Niveau d'empoussièrement (hidden)
1 | 2 | 6 | 10
2 | 3 | 10 | 10

## Entrée d'air (hidden)
1 | Filtre papier (carré ou rectangulaire)
2 | cylindrique (type tube à vanne papillon)

## Feuil1 (hidden)
Volume du confinement | Taux de fuites
4000 | 17 | 260 | 1.1774 | de 100 à 2 000
8000 | 15 | 80000 | 9.3574
20000 | 12 |  | = 6E-19x4 - 2E-13x3 + 1E-08x2 - 0,0006x + 19,011
44000 | 10 |  | y = 85,538x-0,196
64000 | 9.9
80000 | 9.8
1e-12

## Feuil2 (hidden)
Volume en m3
Dsd
x